Znak: OI.271.13.2022	                                                   Dukla, dnia 26  września 2022 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Dukla

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji dotyczącej części A, w załączniku nr 1 zamieszcza specyfikacje dla każdej z miejscowości oddzielnie. W specyfikacjach występują różne charakterystyki opraw: oprawy opisane za pomocą parametrów technicznych, nazwy producenta-co jest zasadniczo niedopuszczalne przy zamówieniach publicznych, oraz oprawy sodowe, które mają być zastąpione LEDowymi zgodnie z przedmiarami, w których Zamawiający określa jedynie strumień.

W związku z powyższym Wykonawca proponuje, aby Zamawiający zobowiązał Wykonawców do zastosowania dla części A opraw spełniających charakterystykę opraw opisanych w sposób prawidłowy dla części B, przy zachowaniu minimalnego strumienia wynikającego z dokumentacji dla części A, lub Wykonawca prosi o jednoznaczne i zgodne                      z przepisami określenie charakterystyki opraw do zastosowania dla części A

Ad.1. W zawiązku ze zmianą w części A opraw sodowych na oprawy LED Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców spełnienia charakterystyk opraw jak w części B.

Pytanie 2

Zamawiający w SWZ określa, że „Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo                          w Dokumentacji Projektowej – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla oraz STWiORB”. Charakterystyka opraw Zamieszczona w dokumencie „2 Dokumentacja Projektowa - Modernizacja oświetlenia Gmina Dukla” oraz w dokumencie „4 Specyfikacja techniczna - Modernizacja oświetlenia Gmina Dukla” nie pokrywa się ze sobą.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że charakterystyka opraw określona w „4 Specyfikacja techniczna - Modernizacja oświetlenia Gmina Dukla” jest charakterystyką dla Wykonawców wiążącą i nadrzędną w stosunku do pozostałych dokumentów.

Ad.2. Dokument „4 Specyfikacja techniczna - Modernizacja oświetlenia Gmina Dukla” jest charakterystyką więżącą i nadrzędną w stosunku do „2 Dokumentacja Projektowa - Modernizacja oświetlenia Gmina Dukla”.

Pytanie 3

Zamawiający w Specyfikacji technicznej zawartej w pliku „4 Specyfikacja techniczna - Modernizacja oświetlenia Gmina Dukla” zawarł zapis ”zasilacz w oprawie stanowi odrębny wymienny element, bez konieczności demontażu układu optyczno – ledowego”. Wykonawca prosi o usunięcie przedmiotowego zapisu, jako pozbawionego znaczenia dla Zamawiającego, i nakierowanego jedynie na wykluczenie z postępowania jednego z producentów, co stanowi działanie niedopuszczalne zgodnie z ustawą PZP.

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji.

Pytanie 4

Zamawiający w Specyfikacji technicznej zawartej w pliku „4 Specyfikacja techniczna - Modernizacja oświetlenia Gmina Dukla” zawarł zapis ” 5 stopniowa redukcja mocy                          w godzinach, bez dodatkowych urządzeń sterujących”.

Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że Zamawiający oczekuje opraw w których sterowanie odbywa się bez montażu dodatkowych urządzeń sterujących w zewnętrznych gniazdach NEMA/Zhaga?

Jeśli nie, Wykonawca prosi o wyjaśnienie o co chodzi Zamawiającemu.

Ad.4. Zamawiający oczekuje opraw, w których sterownik znajduje się w oprawie.

Andrzej Bytnar

Burmistrz Dukli

Umieszczono na stronie  http://bip.dukla.pl  w dniu 26 września 2022 r.