Znak: OI.271.12.2024 Dukla, dnia 06 sierpnia 2024 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

**Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budową drogi gminnej w Dukli**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

**Pytanie 1.** Proszę o umieszczenie na stronie rzutu dachu z wrysowanymi wpustami dachowymi wraz z trasą wykonania ciągów kanalizacji podciśnieniowej. (czy taki rysunek był wykonywany?)  
 **Odpowiedz:** **Lokalizacja wpustów dachowych wg. projektu architektury. W budynku nie było projektowanej instalacji podciśnieniowej tylko grawitacyjna. Z wpustów dn100 zaprojektowano dwa piony oznaczone na rysunkach RS1 i RS2, które schodzą pionowo od wpustów pod posadzką i dalej pod posadzką przewodem 160 do zbiornika na zewnątrz budynku.**

**Pytanie 2**. Brak w przedmiarze robót branży sanitarnej poz. dotyczącej montażu wpustów dachowych, izolacji rurarzu kanalizacji podciśnieniowej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedz:**  **W związku z brakiem projektowanej instalacji podciśnieniowej, w przedmiarze robót nie ma wpustów dachowych.**

**Pytanie 3.** Brak w przedmiarze robót rury kanalizacyjne dn 160 mm w wykopie. Proszę   
o uzupełnienie przedmiaru robót.   
  
**Odpowiedz:** **W poz. 14 przedmiaru przyjęto rury HDPE Ø160, przeznaczone do instalacji podposadzkowej do zgrzewania, ilość 14 mb.**

**Pytanie 4**. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej wykopu, podsypki i zasypania kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej podposadzkowej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.   
  
**Odpowiedz: Proszę przyjąć do wyceny wg KNRW 218 511/4 podsypkę i zasypkę w ilości   
3 m3 piasku – dodano brakującą pozycję w przedmiarze.**

**Pytanie 5.** Brak w przedmiarze robót rury kanalizacyjne dn 110 i 50 pod przybory sanitarne. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.   
 **Odpowiedz: W poz. 15,16 przedmiaru przyjęto rury HDPE fi 110 i fi 50 zgrzewane, przeznaczone do instalacji  podejść pod przybory.**

**Pytanie 6.** Brak w przedmiarze robót rewizji na pionie kanalizacji podciśnieniowej. Proszę   
o uzupełnienie przedmiaru.   
 **Odpowiedz: W poz. 21 przedmiaru przyjęto rewizje na pionach kanalizacyjnych fi 110 - 2 szt.**

**Pytanie 7 .** Proszę o potwierdzenie, że montaż zestawu wodomierzowego nie jest objęty opracowaniem.  
  
**Odpowiedz: W projekcie nie dobierano zestawu wodomierzowego, zestaw wodomierzowy wg odrębnego opracowania przyłączy.**

*Krystyna Andruch*

*Burmistrz Dukli*

Umieszczono na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ , http://bip.dukla.pl w dniu 06 sierpnia 2024 r.