Znak : G.271.4.2015 Dukla 21.04.2015 r.

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

1. **Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr 939, 940, 945/1, 952/2 w Nadolu,**
2. **Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 931/1, 1177/1, 1177/2 w miejscowości Nadole,**
3. **Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci wodociągowej na dz. nr 206/47, 206/48, 206/49, 777, 795 w miejscowości Dukla oraz na dz. nr 1166/7, 1166/8, 1166/9, 1166/10, 1166/11 w miejscowości Nadole.**

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Proszę podać dokładne parametry jakim ma odpowiadać przepompownia. Brak  wysokości podnoszenia pomp i ich wydajności:

**FZR** - pompa z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie.

**Dane techniczne:**  
wydajność do 36 m3/h,   
wysokość podnoszenia do 20 m,   
głębokość zanurzenia do 10 m,   
temperatura pompowanej cieczy do 40oC,   
gęstość pompowanej cieczy do 1100 kg/m3,   
lepkość pompowanej cieczy do 200 mm2/s,   
masa do 29 kg,   
moc silnika 1,5 kW, 3 fazowy.