Gmina Dukla 						  		           Dukla, 13 maja 2025 r.

ul. Trak Węgierski 11

38-450 Dukla

Znak: I.271.6.2025

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wietrznie”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 
2019 r.– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie materiału z grupy S235, typowego przy takich realizacjach. Podany w dokumentacji materiał filtra to P355NH - stal wymagająca specjalnej obróbki: np. odpuszczania przy wytwarzaniu urządzeń. Wskazany przez inwestora materiał istotnie wydłuża termin realizacji zamówienia, podraża wytworzenie oraz wymaga specjalistycznej procedury projektowej (materiał często stosowany 
w energetyce wysokociśnieniowej)

Odpowiedz: Zaproponowany materiał S235 jest bardziej korozyjny i mniej wytrzymały niż podany w dokumentacji. Nie zgadzamy się na zmianę.

Krystyna Andruch

Burmistrz Dukli

Umieszczono na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/, http://bip.dukla.pl w dniu  13 maja 2025 r.